## Resumen caso 2 (hidden)
ITEM | DESCRIPCION |  | VALOR TOTAL
1 | Remodelacion de Baños (ABC, D, G, ED, ADMIN, BARTES) |  | #REF!
2 | Impermeabilización cubierta |  | #REF!
3 | Mantenimiento correctivo y limpieza de fachadas bloques ABC, D y F y Coliseo |  | #REF!
4 | Pintura general fachadas bloquea ABC, D, F, G, H y coliseo |  | #REF!
5 | Cambio de ventanearía |  | #REF!
6 | Escarificación, Impermeabilización y pintura Epoxica laboratorios B |  | #REF!
7 | Cambio Cielo raso bloque H y bloque B |  | #REF!
8 | Cambio Ascensores ABC, Bloque G |  | #REF!
9 | Cambio de puerta Galvanizada para salones y laboratorios |  | #REF!
10 | Mantenimiento Barandas en concreto, cambio por polimero de alto impacto |  | #REF!
11 | Mantenimiento de estructuras de estantes para libros bloque G |  | #REF!
12 | Revision y Mantenimiento estructural de edificacion (bloque G) |  | #REF!
13 | Mantenimiento de los tableros eléctricos de toda la sede |  | #REF!
14 | Cambio de Tomacorriente salones |  | #REF!
15 | Cambio de interruptores salones |  | #REF!
16 | Cambio a Luminaria LED (Todos los bloques no incluye E)
17 | Mantenimiento Transformadores Y Subestaciones Principales |  | #REF!
18 | Iluminacion de alumbrado publico senderos areas comuens solar 70V |  | #REF!
19 | Luminaria complejo deprotivo futbol y softball
20 | Mantenimiento graderias |  | #REF!
21 | Sistema de bombe piscinas |  | #REF!
22 | Cancha de futbol 11 sintetica con shockpad |  | #REF!
23 | Cerramiento Pisicina y cancha de futbol malla electrosoldada
24 | Pista Atletica
25 | Climatizacion bloques
26 | COVID19 Compra de lavamanos con pedal integrado con dispensador de jabon antivandalico |  | #REF!
27 | Automatizacion, diseño y suminstro de agua potable con almacenamiento y autonomia ( 2 escenarios uno con el estudio especial para el diseño de la parte hidrosanitaria y el otro con las cotizaciones que se han recibido del proyecto) |  | #REF!
28 | Cerramiento perimetral de entrada 46 hasta el bloque H |  | #REF!
29 | Mantenimiento Planta de tratamiento de agua PTAR 1, 2 y 3 |  | #REF!
30 | Sistema de CCTV y control de acceso con sistema de deteccion de temperatura |  | #REF!
31 | Dotacion mobiliario sabanlarga |  | #REF!
32 | Base de datos de Biblioteca |  | #REF!
33 | Centro de Acopio con contenedores |  | 270000000
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | #REF!
| ADMINISTRACION | 20% | #REF!
| IMPREVISTOS | 5% | #REF!
| UTILIDAD | 5% | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | #REF!
| VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) |  | #REF!

## Resumen caso ideal (hidden)
ITEM | DESCRIPCION |  | VALOR TOTAL
1 | Remodelacion de Baños (ABC, D, G, ED, ADMIN, BARTES) |  | #REF!
2 | Impermeabilización cubierta |  | #REF!
3 | Mantenimiento correctivo y limpieza de fachadas bloques ABC, D y F y Coliseo |  | #REF!
4 | Pintura general fachadas bloquea ABC, D, F, G, H y Coliseo |  | #REF!
5 | Cambio de ventanearía |  | #REF!
6 | Escarificación, Impermeabilización y pintura Epoxica laboratorios B |  | #REF!
7 | Cambio Cielo raso bloque H y bloque B |  | #REF!
8 | Cambio Ascensores ABC, Bloque G |  | #REF!
9 | Cambio de puerta Galvanizada para salones y laboratorios |  | #REF!
10 | Mantenimiento Barandas en concreto, cambio por polimero de alto impacto |  | #REF!
11 | Mantenimiento de estructuras de estantes para libros bloque G |  | #REF!
12 | Revision y Mantenimiento estructural de edificacion (bloque G) |  | #REF!
13 | Mantenimiento de los tableros eléctricos de toda la sede |  | #REF!
14 | Cambio de Tomacorriente salones |  | #REF!
15 | Cambio de interruptores salones |  | #REF!
16 | Cambio a Luminaria LED (Todos los bloques no incluye E) |  | #REF!
17 | Mantenimiento Transformadores Y Subestaciones Principales |  | #REF!
18 | Iluminacion de alumbrado publico senderos areas comuens solar 70V |  | #REF!
19 | Luminaria complejo deprotivo futbol y softball |  | #REF!
20 | Mantenimiento graderias |  | #REF!
21 | Sistema de bombe piscinas |  | #REF!
22 | Cancha de futbol 11 sintetica con shockpad |  | #REF!
23 | Cerramiento Pisicina y cancha de futbol malla electrosoldada |  | #REF!
24 | Pista Atletica |  | #REF!
25 | Climatizacion bloques |  | #REF!
26 | COVID19 Compra de lavamanos con pedal integrado con dispensador de jabon antivandalico |  | #REF!
27 | Automatizacion, diseño y suminstro de agua potable con almacenamiento y autonomia ( 2 escenarios uno con el estudio especial para el diseño de la parte hidrosanitaria y el otro con las cotizaciones que se han recibido del proyecto) |  | #REF!
28 | Cerramiento perimetral de entrada 46 hasta el bloque H |  | #REF!
29 | Mantenimiento Planta de tratamiento de agua PTAR 1, 2 y 3 |  | #REF!
30 | Sistema de CCTV y control de acceso con sistema de deteccion de temperatura |  | #REF!
31 | Dotacion mobiliario sabanlarga |  | #REF!
32 | Base de datos de Biblioteca |  | #REF!
33 | Centro de Acopio con contenedores |  | 270000000
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | #REF!
| ADMINISTRACION | 20% | #REF!
| IMPREVISTOS | 5% | #REF!
| UTILIDAD | 5% | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | #REF!
| VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) |  | #REF!

## Presupuesto - OBRA
PROPUESTA ECONOMICA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN SEDES UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
CONDICIONES GENERALES
ITEM | Descripción | UNIDAD | CANTIDAD | Valor Unitario | Valor Total
1 | Preliminares
1.1 | Localizacion y Replanteo | M2 | 11553 | 2455 | 28362615
1.2 | Cerramiento en Lona Verde | ML | 879 | 13698 | 12040542
1.3 | Campamento Para Almacenamiento de Materiales | M2 | 135 | 284180 | 38364300
1.4 | Limpieza y Descapote Esp.=0,20 mts a Maquina | M3 | 2065.22 | 32000 | 66087040
1.5 | Retiro de Manto Edil Existente | M2 | 7219 | 7176 | 51803544
1.6 | Demoliciones de estructuras en concreto, incluye retiro de sobrantes | M3 | 15.5 | 190749 | 2956609.5
1.7 | Demoliciones de Muros en Bloque, incluye retiro de sobrantes | M2 | 125 | 12572 | 1571500
1.8 | Demolicion Mecanica de Placa en Concreto (Esp.=0,15 mts), incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | M2 | 7928 | 10467 | 82982376
1.9 | Excavacion manual sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | M3 | 1033 | 28356 | 29291748
1.10 | Excavacion manual sobre terreno para Vigas de Amarre o Cimentacion, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | ML | 1610 | 11441 | 18420010
1.11 | Excavacion a maquina sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | M3 | 271.3 | 20184 | 5475919.2
1.12 | Transporte de materiales procedente de la excavación y disposición en escombrera aprobada por entidad ambiental | M3 | 544 | 22750 | 12376000
1.13 | Relleno con material seleccionado compactacion PM=95% | M3 | 2667.8 | 74771 | 199474073.8
1.14 | Relleno compactado con material del sitio proveniente de la excavacion para nivelacion de terreno | M3 | 268.9 | 29898 | 8039572.2
1.15 | Provisional de energia electrica | GLB | 1 | 4025370 | 4025370
1.16 | Provisional de agua potable | GLB | 1 | 3035750 | 3035750
1.17 | Desmonte de Redes Secas | GLB | 1 | 33450720 | 33450720
1.18 | Desmonte de Redes de Aires Acondicionados | GLB | 1 | 29780670 | 29780670
1.19 | Desmonte de Cubierta en Teja UPVC | M2 | 259 | 23580 | 6107220
1.20 | Desmonte de Cielo raso Existente | M2 | 82 | 12570 | 1030740
1.21 | Retiro de Material Sobrante | M3 | 125 | 24850 | 3106250
1.22 | Desmonte de Aparatos Sanitarios | UN | 275 | 25000 | 6875000
1.23 | Desmonte de Barandas en Acero Galvanizado | ML | 1096 | 8000 | 8768000
| Subtotal Preliminares |  |  |  | 653425569.7
2 | Estructuras en Concreto
2.1 | Solado Para zapatas en concreto en obra de 14 Mpa | M2 | 374.2 | 32615 | 12204533
2.2 | Zapatas en Concreto premezclado de 28 Mpa (No inlcuye acero de refuerzo) | M3 | 168.25 | 693778 | 116728148.5
2.3 | Pedestales en Concreto premezclado de 28 Mpa de 0,70 x 0,70 x 1,35 (No inlcuye acero de refuerzo) | M3 | 52.5 | 748778 | 39310845
2.4 | Vigas de amarre en Concreto premezclado de 28 Mpa (No inlcuye acero de refuerzo) | M3 | 287.5 | 723778 | 208086175
2.5 | Vigas descolgadas de 0,45 x 0,45 y 0,20 x 0,45 en concreto premezclado de 28 Mpa (No inlcuye acero de refuerzo) | M3 | 119.4 | 827326 | 98782724.4
2.6 | Columnas de 0,50 x 0,50 en Concreto Premezclado de 28 Mpa (No inlcuye acero de refuerzo) | M3 | 104.6 | 800161 | 83696840.6
2.7 | Columna de Confinamiento En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.20 Metros, No Incluye Acero de Refuerzo | ML | 824 | 28055 | 23117320
2.8 | Viga De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.15 Metros, No Incluye Acero De Refuerzo | ML | 3773 | 21877 | 82541921
2.9 | Losa maciza de cubierta en concreto premezclado de 28 Mpa Esp.=0,15 mts (No inlcuye acero de refuerzo) | M2 | 861 | 154099 | 132679239
2.10 | Acero Estructural A-50 para Cubierta | KG | 34973.06 | 14619 | 511271132
2.11 | Acero de Refuerzo de 60,000 psi | KG | 97101 | 4292 | 416757492
2.12 | ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0.20 X 0.08 (No incluye acero de refuerzo) | ML | 1605 | 39152 | 62838960
2.13 | Gargolas en Concreto Para Desagues | UN | 300 | 115240 | 34572000
2.14 | Reconstruccion de Graderias, Incluye Resane Con Aditivo de Adherencia Epoxica de Zonas Afectadas | M2 | 800 | 41688 | 33350400
| Subtotal Estructuras en Concreto |  |  |  | 1855937730.64
3 | Mamposteria
3.1 | Levante De Muro En Bloque Abuzardado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Metros Por una Cara, Reforzado Con Acero De 1/2", Incluye Relleno En Concreto De 2500 Psi Y Mortero De Pega 1:4 | M2 | 1430 | 84109 | 120275870
3.2 | Muro en Bloque de Concreto Liso de Esp.= 0,12 mts | M2 | 954 | 68434 | 65286036
| Subtotal Mamposteria |  |  |  | 185561906
4 | Pañetes
4.1 | Pañete Allanado en Mortero 1:4 | M2 | 3280 | 18645 | 61155600
4.2 | Pañete Allanado en Mortero 1:4 | ML | 210 | 11627 | 2441670
4.3 | Pañete Con Aditivo Adherente Para Reparacion de Grietas | M2 | 2850 | 41538 | 118383300
| Subtotal Pañetes |  |  |  | 181980570
5 | Estucos y Pinturas
5.1 | Estuco Para Interiores | M2 | 2189 | 12083 | 26449687
5.2 | Estuco Para Interiores | ML | 320 | 7250 | 2320000
5.3 | Estuco Plastico Exteriores | M2 | 14708 | 13889 | 204279412
5.4 | Estuco Plastico Exteriores | ML | 5830 | 9850 | 57425500
5.5 | Pintura en Vinilo Para Muros, a tres manos KORAZA o Similar | M2 | 25705.6176 | 17000 | 436995499.2
5.6 | Pintura en Vinilo Para Muros, a tres manos KORAZA o Similar | ML | 3562 | 10200 | 36332400
5.7 | Pintura Epoxica Para Muros | M2 | 5460 | 32520 | 177559200
5.8 | Pintura Impermeabilizante | M2 | 82 | 30350 | 2488700
5.9 | Limpieza con Hidrolavadora de Muros | M2 | 18732 | 9861 | 184716252
| Subtotal Estucos y Pinturas |  |  |  | 1128566650.2
6 | Cielos Rasos
6.1 | Suministro e Instalacion de Cielo Raso en Lamina de PVC Incluye Estructura | M2 | 4993 | 94773 | 473201589
6.2 | Suministro e Instalacion de Cielo Raso en Lamina de Superboard, con estructura Metalica y Perfil Omega | M2 | 2000 | 72850 | 145700000
6.3 | Suministro e Instalacion de Eterboard 10 mm Dilatado, Incluye Estructura de Aluminio | M2 | 82 | 153000 | 12546000
| Subtotal Cielos Rasos |  |  |  | 631447589
7 | Impermeabilizaciones
7.1 | Impermeabilizacion con Membrana PVC SIKAPLAN Cubiertas | M2 | 11315 | 70250 | 794878750
7.2 | Impermeabilizacion con Membrana PVC SIKAPLAN 12 NTR Para tanques subterraneos | M2 | 850 | 103325 | 87826250
7.3 | Impermeabilizacion de Cubierta en Tejas | M2 | 2038 | 45220 | 92158360
| Subtotal Impermeabilizaciones |  |  |  | 974863360
8 | Cubiertas
8.1 | Mantenimiento de Cubierta en Teja UPVC | M2 | 149 | 75780 | 11291220
8.2 | Suministro e Instalacion de Cubierta en Teja UPVC | M2 | 110 | 155250 | 17077500
8.3 | Cubierta en Teja Termoacustica Tipo Sanwich aislamiento en poliuretano de 25 mm | M2 | 2650 | 130000 | 344500000
| Subtotal Cubiertas |  |  |  | 372868720
9 | Pisos y Acabados
9.1 | Suministro e Instalacion de Fachaleta en Concreto | M2 | 622.5 | 166286 | 103513035
9.2 | Mantenimiento de Fachaleta en Concreto Exisetnte | M2 | 1073 | 65380 | 70152740
9.3 | Suministro e Instalacion de Fachaleta en Gres (Bocadillo) | M2 | 464 | 62965 | 29215760
9.4 | Piso en Mortero Epoxico (Base es un Mortero Seco de Altisima Viscosidad con resina epoxica y arena de cuarzo) | M2 | 3864 | 120350 | 465032400
9.5 | Media Caña en Piso Pared con Mortero y Resello Epoxico | ML | 1677 | 43580 | 73083660
9.6 | Piso en Concreto de 21 Mpa Esp.=0,10 mts Incluye malla electrosoldada | M2 | 3030 | 126337 | 382801110
9.7 | Suministro e instalacion de Piso en Granito Pulido de 33 x 33 | M2 | 3150 | 105000 | 330750000
9.8 | Suministro e Instalacion de enchape ceramico pared de 30 x 60 cm color Blanco | M2 | 216 | 76709 | 16569144
9.9 | Suministro e instalacion de enchape ceramico color escala de grises | M2 | 1130.2 | 75434 | 85255506.8
| Subtotal Pisos y Acabados |  |  |  | 1556373355.8
10 | Redes Hidraulicas, Sanitarias, Aguas Lluvias y Automatizacion de Sistema de Agua Potable
10.1 | Redes Hidraulicas
10.1.1 | Trazado | ML | 1662 | 2450 | 4071900
10.1.2 | Excavacion manual sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | M3 | 166.2 | 28356 | 4712767.2
10.1.3 | Relleno con material seleccionado compactacion PM=95% | M3 | 156.2 | 74771 | 11679230.2
10.1.4 | Suministro e instalación de Tuberia PVC 2 " | ML | 25 | 33320 | 833000
10.1.5 | Suministro e instalación de Tuberia PVC 1 1/2 " | ML | 1203 | 22635 | 27229905
10.1.6 | Suministro e instalación de Tuberia PVC 1 1/4 " | ML | 10 | 19750 | 197500
10.1.7 | Suministro e instalación de Tuberia PVC 1 " | ML | 15 | 16500 | 247500
10.1.8 | Suministro e instalación de Tuberia PVC 3/4" | ML | 35 | 11325 | 396375
10.1.9 | Suministro e instalación de Tuberia PVC 1/2" | ML | 425 | 8750 | 3718750
10.1.10 | Válvulas PVC 1-1/2" | UN | 311 | 85955 | 26732005
10.1.11 | Registros en PVC 6"para válvulas | UN | 313 | 25780 | 8069140
10.1.12 | Puntos Agua potables de 1/2" Para Lavamanos | UN | 172 | 27216 | 4681152
10.1.13 | Puntos Agua potables de 1-1/2" Para Inodoros y Orinales | UN | 178 | 66783 | 11887374
10.1.14 | Prueba hidráulica tubería | ML | 1662 | 1200 | 1994400
10.2 | Redes Sanitarias
10.2.1 | Trazado | ML | 2730 | 2450 | 6688500
10.2.2 | Excavacion manual sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | M3 | 409.5 | 28356 | 11611782
10.2.3 | Relleno con material seleccionado compactacion PM=95% | M3 | 364.5 | 74771 | 27254029.5
10.2.4 | Punto sanitario 4" | UN | 116 | 73264 | 8498624
10.2.5 | Punto sanitario 3" | UN | 108 | 54350 | 5869800
10.2.6 | Punto sanitario 2" | UN | 126 | 36830 | 4640580
10.2.7 | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 2" | ML | 1005 | 37238 | 37424190
10.2.8 | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 3" | ML | 125 | 46750 | 5843750
10.2.9 | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 4" | ML | 1108 | 57222 | 63401976
10.2.10 | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 6" | ML | 624 | 87163 | 54389712
10.2.11 | Suministro e instalacion de Bajante PVC 4" | UN | 8 | 417900 | 3343200
10.2.12 | Registros en Ladrillo Rojo 1.0m x 1.0 m, tapa y fondo en concreto reforzado 3000 psi, incluye cañuela, prefundidad entre 0m y 1m | UN | 11 | 933198 | 10265178
10.2.13 | Prueba Sanitaria de tubería y registros | ML | 2730 | 1200 | 3276000
10.3 | Redes De Aguas Lluvias
10.3.1 | Trazado | ML | 960 | 2450 | 2352000
10.3.2 | Excavacion manual sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | M3 | 144 | 28356 | 4083264
10.3.3 | Relleno con material seleccionado compactacion PM=95% | M3 | 129 | 74771 | 9645459
10.3.4 | Suministro e instalación deTuberia PVC Ø6" | ML | 385 | 87163 | 33557755
10.3.5 | Suministro e instalación deTuberia PVC Ø4" | ML | 575 | 57222 | 32902650
10.3.6 | Suministro e instalación deTuberia PVC Bajantes PVC 4" | UN | 10 | 417900 | 4179000
10.3.7 | Registros en Ladrillo Rojo 1.0m x 1.0 m, tapa y fondo en concreto reforzado 3000 psi, incluye cañuela, prefundidad entre 0m y 1m | UN | 10 | 933198 | 9331980
10.4 | Automatizacion de Sistema de Agua Potable
10.4.1 | Area Administrativa y Bloques D, H, Y G
10.4.1.1 | Montaje de equipos nuevos según especificaciones (A) | UND | 1 | 27126400 | 27126400
10.4.1.2 | PLACA DE CONTRAPISO CONCRERTO 3500PSI,, ESP 15CMS ACERO TEMPERATURA | M2 | 146 | 127400 | 18600400
10.4.1.3 | TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL EN PLOIETILENO LINEAL REFORZADO, CAPACIDAD 10,000 LÑITROS , ESCOTILLA DE INSPECCION SUPERIOR. | UND | 20 | 16016000 | 320320000
10.4.1.4 | VALVULA BOLA A.INOX. DE 4"X150L FLG T. 304 | UND | 20 | 1799280 | 35985600
10.4.1.5 | TUBERIA C-900 4" ACOPLE MECANICO PARA COND AGUA POTABLE | ML | 25 | 321048 | 8026200
10.4.1.6 | ACCESORIO TUBERIA 4"- C-900 DE ACOPLE MECANICO | UND | 4 | 543200 | 2172800
10.4.1.7 | Cableado de señal desde 2 bloques hasta cuarto de control principal en cable encauchetado 2x14. Este cable llegara subterráneo dentro de tubería pvc para su protección. Sera instalado en una zanja no menor a 30cm de profundidad. Incluye cable, tubería y mano de obra. | ML | 550 | 20720 | 11396000
10.4.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BOMBA 10 HP 3F(ELECTRICO) | ML | 60 | 73371.2 | 4402272
10.4.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BOMBA 10 HP(ELECTRICO) | ML | 60 | 30002.56 | 1800153.6
10.4.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LT PARA BOMBAS 10 HP | GLB | 1 | 1436467.2 | 1436467.2
10.4.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA 10 HP | GLB | 1 | 756044.8 | 756044.8
10.4.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BOMBA 7,5 hp 3f (ELECTRICO) | ML | 55 | 54331.2 | 2988216
10.4.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BOMBA 7,5 HP (ELECTRICO) | ML | 55 | 30002.56 | 1650140.8
10.4.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LT PARA BOMBAS 7,5 HP (ELECTRICO) | GLB | 1 | 1064806.4 | 1064806.4
10.4.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA 7,5 HP (ELECTRICO) | GLB | 1 | 693342.72 | 693342.72
10.4.2 | Centro de Convenciones
10.4.2.1 | Montaje de equipos nuevos según especificaciones (B) | UND | 1 | 8247680 | 8247680
10.4.2.2 | VALVULA BOLA A.INOX. DE 4"X150L FLG T. 304 | UND | 1 | 1799280 | 1799280
10.4.2.3 | TUBERIA C-900 4" ACOPLE MECANICO PARA COND AGUA POTABLE | ML | 10 | 321048 | 3210480
10.4.2.4 | ACCESORIO TUBERIA 4"- C-900 DE ACOPLE MECANICO | UND | 2 | 543200 | 1086400
10.4.2.5 | Prueba de presion cuando se realice la interconexión completa. | UND | 1 | 168000 | 168000
10.4.2.6 | Para el suministro de agua se suministra válvula flotadora en uno de los tanques, válvula red White y cheque pvc para su debido control. | UND | 1 | 2072000 | 2072000
10.4.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BOMBA 3 HP 3F(ELECTRICO) | ML | 70 | 38016.16 | 2661131.2
10.4.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BOMBA 3 HP (ELECTRICO) | ML | 70 | 10660.16 | 746211.2
10.4.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LT PARA BOMBAS 3 HP (ELECTRICO) | GLB | 1 | 781132.8 | 781132.8
10.4.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA 3 HP(ELECTRICO) | GLB | 1 | 468823.04 | 468823.04
10.4.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS ELECTRICOS (ELECTRICO) | GLB | 1 | 2673664 | 2673664
10.4.3 | TANQUE 2 - TANQUE CRA 46 -EDIFICIO A,B,C
10.4.3.1 | Montaje de equipos nuevos según especificaciones (C) | UND | 1 | 13939520 | 13939520
10.4.3.2 | VALVULA BOLA A.INOX. DE 4"X150L FLG T. 304 | UND | 1 | 1799280 | 1799280
10.4.3.3 | TUBERIA C-900 4" ACOPLE MECANICO PARA COND AGUA POTABLE | ML | 8 | 321048 | 2568384
10.4.3.4 | ACCESORIO TUBERIA 4"- C-900 DE ACOPLE MECANICO | UND | 2 | 543200 | 1086400
10.4.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BOMBA 7,5 HP 3F | ML | 80 | 54331.2 | 4346496
10.4.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BOMBA 7,5 HP | ML | 80 | 30002.58 | 2400206.4
10.4.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LT PARA | GLB | 1 | 1064806.4 | 1064806.4
10.4.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA 7,5 HP | GLB | 1 | 693342.72 | 693342.72
10.4.4 | Bloque I
10.4.4.1 | Montaje de equipos nuevos según especificaciones (I) | UND | 1 | 13939520 | 13939520
10.4.4.2 | PLACA DE CONTRAPISO CONCRERTO 3500PSI,, ESP 15CMS ACERO TEMPERATURA | M2 | 73 | 127400 | 9300200
10.4.4.3 | TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL EN PLOIETILENO LINEAL REFORZADO, CAPACIDAD 10,000 LÑITROS , ESCOTILLA DE INSPECCION SUPERIOR. | UND | 10 | 16016000 | 160160000
10.4.4.4 | VALVULA BOLA A.INOX. DE 4"X150L FLG T. 304 | UND | 10 | 1799280 | 17992800
10.4.4.5 | TUBERIA C-900 4" ACOPLE MECANICO PARA COND AGUA POTABLE | ML | 25 | 321048 | 8026200
10.4.4.6 | ACCESORIO TUBERIA 4"- C-900 DE ACOPLE MECANICO | UND | 7 | 543200 | 3802400
10.4.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BOMBA 3 HP 3F | ML | 70 | 50046.08 | 3503225.6
10.4.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BOMBA 3 HP | ML | 70 | 18100.32 | 1267022.4
10.4.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LT PARA BOMBAS 3 HP | GLB | 1 | 781132.8 | 781132.8
10.4.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA 3 HP | GLB | 1 | 468823.04 | 468823.04
10.4.5 | Bombas Bloque E
10.4.5.1 | Montaje de equipos nuevos según especificaciones (D) | UND | 1 | 7988960 | 7988960
10.4.5.2 | PLACA DE CONTRAPISO CONCRERTO 3500PSI,, ESP 15CMS ACERO TEMPERATURA | UND | 14.6 | 127400 | 1860040
10.4.5.3 | TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL EN PLOIETILENO LINEAL REFORZADO, CAPACIDAD 10,000 LÑITROS , ESCOTILLA DE INSPECCION SUPERIOR. | M2 | 2 | 16016000 | 32032000
10.4.5.4 | VALVULA BOLA A.INOX. DE 4"X150L FLG T. 304 | UND | 2 | 1799280 | 3598560
10.4.5.5 | TUBERIA C-900 4" ACOPLE MECANICO PARA COND AGUA POTABLE | UND | 7 | 321048 | 2247336
10.4.5.6 | ACCESORIO TUBERIA 4"- C-900 DE ACOPLE MECANICO | ML | 4 | 543200 | 2172800
10.4.5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BOMBA 3 HP 3F | UND | 70 | 50046.08 | 3503225.6
10.4.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BOMBA 3 HP | ML | 70 | 18100.32 | 1267022.4
10.4.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LT PARA BOMBAS 3 HP | ML | 1 | 781132.8 | 781132.8
10.4.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA 3 HP | GLB | 1 | 468823.04 | 468823.04
| Subtotal Redes Hidraulicas, Sanitarias, Aguas Lluvias y Automatizacion de Sistema de Agua Potable |  |  |  | 1210403732.86
11 | Carpinteria de Aluminio
11.1 | Suministro e Instalacion de Ventanas en Perfileria de Aluminio con Vidrio Templado Termoacustico | M2 | 2225.4 | 565013 | 1257379930.2
11.2 | Mantenimiento de Perfileria y Herrajes de Ventanas Existentes, No Incluye Cambio de Vidrio | UN | 1068 | 38950 | 41598600
| Subtotal Carpinteria de Aluminio |  |  |  | 1298978530.2
12 | Carpinteria Metalica
12.1 | Suministro e Instalacion de Fachada Estandar Reforzada Lamina Compactada (Modumex), Incluye Puerta y Accesorios) Para Baños | M2 | 435 | 684975 | 297964125
12.2 | Suministro e Instalacion de Division en Lamina Compactada (Modumex) Para Orinales | M2 | 48 | 684975 | 32878800
12.3 | Suministro e Instalacion de Durapanel de 1,00 mts de alto | M2 | 800 | 428930 | 343144000
12.4 | Suministro e Instalacion de Puertas Galvanizadas Para Aula con visor 1x2 m | UN | 239 | 971035 | 232077365
12.5 | Suministro e Instalacion de Puertas Galvanizadas Doble Hoja Para Laboratorio con visor doble 2x2 m | UN | 20 | 1868506 | 37370120
12.6 | Mantenimiento, antioxido y pintura a estanteria biblioteca (2m altura, 1m ancho, 60cm profundidad, entrepaños cada 33 cm) | UN | 240 | 350000 | 84000000
12.7 | Suminsitro e Instalacion de Pasamanos en Acero Galvanizado | ML | 1017 | 198720 | 202098240
12.8 | Suministro e Instalacion de Cerramiento en Paneles de Malla Electrosoldada Galvanizada Comtemporanea con Recubrimiento Marino Zona Deportiva, Resistente a la Corrosion con H=2,40 mts, Incluye Puerta de Acceso | M2 | 415.2 | 172749 | 71725384.8
12.9 | Suministro e Instalacion de Concertia de Seguridad D=14" | ML | 1400 | 62856 | 87998400
12.10 | Suministro e Instalacion de perfil 3" x 1 1/2" en Concreto anclado a alfajia. | ML | 8050 | 22646 | 182300300
12.11 | Mantenimiento de Estructura Metalica de Cubierta en Tubo Redondo Galvanizado Calibre 14 de 2" | M2 | 259 | 107270 | 27782930
12.12 | Lavado de Estructura Metalica y Cubierta de Puente con Rinse no Abrasivo | M2 | 233 | 19380 | 4515540
12.13 | Montaje de Estructura Metalica de Soporte | GLB | 1 | 2850000 | 2850000
12.14 | Suministro de Andamio Descolgado Electrico o Similar Para Equipo de Trabajo en Alturas Certificado | GLB | 1 | 5870900 | 5870900
12.15 | Puerta Rejilla en Celosia con sistema 7038 monumental o similar, de medidas de 2,00 x 1,00 mts | UN | 31 | 767436 | 23790516
12.16 | Divisiones Para Baño en Acero Inoxidable | M2 | 32 | 550000 | 17600000
12.17 | Suministro e instalacion de angulo corta gotera en exterior | ML | 31 | 35800 | 1109800
| Subtotal Carpinteria Metalica |  |  |  | 1655076420.8
13 | Aparatos Sanitarios
13.1 | Suministro e Instalacion de Lavamanos Incluye Llave de Push y Griferia (anti-vandálica) | UN | 31 | 506765 | 15709715
13.2 | Suministro e Instalacion Sanitario Antivandalico Incluye Fluxometro | UN | 116 | 1086010 | 125977160
13.3 | Suministro e Instalacion de Orinal Antivandalico Incluye Fluxometro | UN | 55 | 840350 | 46219250
13.4 | Dispensador circular de papel higiénico. Ancho de rollo de papel: 115 mm, Diametro Tubo de rollo de papel: 45 y 70 mm; o similar. | UN | 32 | 195780 | 6264960
13.5 | Suministro e Instalacion de Juego de Ducha Sencilla | UN | 32 | 187790 | 6009280
13.6 | Suministro e instalación de barra de seguridad largo 18" acero inoxidable satinado diametro 1-1/4", tornillos escondidos. Anclaje a pared | UN | 27 | 145780 | 3936060
13.7 | Suministro e Instalacion de Espejos Biselados de 3 mm Incluye Soporte | UN | 31 | 67830 | 2102730
13.8 | Mesones en granito para lavamanos fundido en sitio. Grano Nº 1 (1/4-1/8") mármol color a convenir. Incluye nariz y salpicadero. | M2 | 52 | 488111 | 25381772
13.9 | Suministro e Instalacion de Rejilla de Piso de 4" x 3" | UN | 108 | 25784 | 2784672
| Subtotal Aparatos Sanitarios |  |  |  | 234385599
14 | Ascensores
14.1 | Desinstalacion, Retiro y Disposicion Final de Ascensores Existentes | UN | 2 | 35175000 | 70350000
14.2 | Suministro e Instalacion de Ascensor de 5 Paradas de 10 Pasajeros Incluye 4 Maquinas, Motor, Cabinas, Puertas, Rieles y Todos los Elementos Para Su Correcto Funcionamiento, Sistema Autorescate | UN | 2 | 166400000 | 332800000
| Subtotal Ascensores |  |  |  | 403150000
15 | Carpinteria en Madera
15.1 | Mantenimiento de Estructura Portante de Techo Acceso en Madera, Incluye Limpieza, Lijado y Barnizado 2 Manos | M2 | 520 | 35870 | 18652400
| Subtotal Carpinteria en Madera |  |  |  | 18652400
16 | Cancha de Futbol Sintetico
16.1 | Bordillo en Concreto de 0,15 x 0,20 | ML | 340 | 31619 | 10750460
16.2 | Suministro e Instalacion de Filtros de 4" Perforada | ML | 1980 | 67770 | 134184600
16.3 | Suministro e instalacion de geotextil T2100 | M2 | 7928 | 11250 | 89190000
16.4 | Suministro, colocacion y compactacion de base en grava e=0,15 m. | M3 | 1189.2 | 135420 | 161041464
16.5 | Subbase Granular Esp.=0,10 mts | M3 | 792.8 | 98350 | 77971880
16.6 | Imprimacion con Emulsion Asfaltica | M2 | 7928 | 4262 | 33789136
16.7 | Cesped sintetico para futbol de 55 mm FIFA monofilmento con certificacion FIFA | M2 | 7992 | 104000 | 831168000
16.8 | Suministro e Instalacion de Shock Pad | M2 | 7992 | 59700 | 477122400
16.9 | Suministro e Instalacion de Porteria de 7,44 x 2,44 | PAR | 1 | 10626830 | 10626830
| Subtotal Cancha de Futbol Sintetico |  |  |  | 1825844770
17 | Mantenimiento y Operación Piscinas
17.1 | Desinstalacion e Instalacion de Nuevos Soportes de Tanques de Almacenamiento | GLB | 1 | 2048000 | 2048000
17.2 | Suministro e Instalacion de Sandblasting SP5 grado blanco para 2 tanques | M2 | 145 | 79950 | 11592750
17.3 | Pintura Imprimante de Fosfato de Zinc Sika, Espesor de 2 a 3 MILLS | M2 | 173 | 34260 | 5926980
17.4 | Pintura Barrera, Espesor de 2 a 3 MILLS | M2 | 123.5 | 44580 | 5505630
17.5 | Pintura Poliuretano, Espesor de 2 a 3 MILLS | M2 | 133.8 | 50760 | 6791688
17.6 | Suministro e Instalacion de Tuberia de Proceso de 8" | ML | 44 | 971730 | 42756120
17.7 | Suministro e Instalacion de Tuberia de Proceso de 10" | ML | 2 | 1183220 | 2366440
17.8 | Suministro e Instalacion de Codos de Proceso de 8" x 90° | UN | 16 | 874800 | 13996800
17.9 | Suministro e Instalacion de Flanges de Proceso de 8" x 150 | UN | 32 | 1014780 | 32472960
17.10 | Suministro e Instalacion de Valvulas de Proceso de 8" | UN | 14 | 1025810 | 14361340
17.11 | Suministro e Instalacion de Cheque de Proceso de 8" | UN | 2 | 995370 | 1990740
17.12 | Suministro e Instalacion de Flanges de Proceso de 10" x 150 | UN | 4 | 1124780 | 4499120
17.13 | Tratamiento de niples pasamuros con productos Sika o Similares | UN | 48 | 39188 | 1881024
17.14 | Soportes de concreto para soportes tuberias. | UN | 88 | 32938 | 2898544
17.15 | Picada y tratamiento, resane junta de niple pasamuro con productos sika o similares | M2 | 48 | 41688 | 2001024
17.16 | Tratamiento de juntas de pegas de nichos de reflectores con productos Sika o Similares | UN | 24 | 46688 | 1120512
17.17 | Tratamiento y Mantenimiento de tornilleria, marcos, empaques y sellos de ventanas de vidrio transparente. | UN | 2 | 400000 | 800000
17.18 | Tratamiento de fisuras con productos Sika o Similares | M2 | 200 | 97832 | 19566400
17.19 | Pañete Con Aditivo Adherente Para Reparacion de Grietas | M2 | 200 | 41538 | 8307600
17.20 | Impermeabilizacion muros y pisos capa de 3mm, con productos Sika o similares | M2 | 200 | 83744 | 16748800
17.21 | Enchape de ceramica formato 20cm x 20cm de Primera | M2 | 200 | 75434 | 15086800
17.22 | Retiro de lodos,limpieza y manejo del agua del tanque de compenzacion hidraulica. | UN | 2 | 501688 | 1003376
17.23 | Chaflanes de 20cm piso-pared y pared-pared de concreto impermeable para tanque de compensacion. | M2 | 52 | 37813 | 1966276
17.24 | Pañete impermeable, productos Sika o Similares tanque de compensacion. | M2 | 108 | 24813 | 2679804
17.25 | Enchape de ceramica formato 20cm x 20cm de Primera para piso-pared del tanque de compensacion. | M2 | 108 | 75434 | 8146872
17.26 | Lavado fisicoquimico de piscina limpieza periodica y final de obra. | M2 | 4000 | 7500 | 30000000
17.27 | Limpieza periodica y final de obra. | GLB | 2 | 1756250 | 3512500
17.28 | Suministro e Instalacion de Nuevo Gabinete Principal Manejo de Cuarto de Bombas, Inlcuye desmontaje del existente | UN | 1 | 49780000 | 49780000
17.29 | Mantenimiento de Bandeja Galvanizada en el Cuarto de Bomba | ML | 35 | 255830 | 8954050
17.30 | Suministro e Instalacion de de Tuberia EMT de 1-1/2" , Incluye desmonte de tuberia Conduit Existente | ML | 95 | 115370 | 10960150
17.31 | Mantenimiento de Bombas de 25 Hp | UN | 2 | 4850000 | 9700000
| Subtotal Mantenimiento y Operación Piscinas |  |  |  | 339422300
18 | Pista de Atlestismo
18.1 | Suministro, colocacion y compactacion de base en grava e=0,15 m. | M3 | 784.2 | 135420 | 106196364
18.2 | Subbase Granular Esp.=0,15 mts | M3 | 784.2 | 98350 | 77126070
18.3 | Imprimacion con Emulsion Asfaltica | M2 | 5228 | 4262 | 22281736
18.4 | Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25, Incluye transporte, extendida y compactada del material, e=6 cms | M2 | 5228 | 57364 | 299898992
18.5 | Suministtro e Instalacion de Recubrimiento Para Pista Atletica 14 mm | M2 | 5228 | 292215.82 | 1527704295.96
| Subtotal Pista de Atlestismo |  |  |  | 2033207457.96
19 | Sistema de CCTV y Control de Acceso con Sistema de Deteccion de Temperatura
19.1 | INFRAESTRUCTURA DE RED
19.1.1 | Salida de datos y potencia para cámaras garantizando grabación en borde en caso de pérdida de red, incluye tubería IMC, accesorios antivandálicos según diseño. | Und | 21 | 2126988 | 44666748
19.1.2 | Salida de datos para periféricos y controladoras incluye tubería IMC, accesorios antivandálicos según diseño. | Und | 30 | 1353539 | 40606170
19.1.3 | Interconexión en fibra óptica | Und | 1 | 17402627 | 17402627
19.1.4 | Suministro e instalacion Switch core tipo A incluye módulos SFP, layer 3 | Und | 1 | 33709538 | 33709538
19.1.5 | Suministro e instalacion Switch core tipo A incluye módulos SFP, layer 3 | Und | 2 | 13374243 | 26748486
19.1.6 | Suministro e instalacion Switch core tipo A incluye módulos SFP, layer 3 | Und | 2 | 8733543 | 17467086
19.1.7 | Obras Civiles para soportería de talanqueras y torniquetes. | Und | 16 | 1836944 | 29391104
19.2 | MEDICION DE TEMPERATURA PORTABLE.
19.2.1 | Sistema portable de medición de temperatura compuesto por trípode, cámara, blackbody, fuente, extensión, switch y sistema visualización local y remota. | UN | 2 | 44457910 | 88915820
19.3 | SISTEMA CCTV IP.
19.3.1 | Cámara 2 Mpx IP66, IK10, alarma de detección de golpes, 120 dB WDR, H.265, lente 2.7-13.5mm, IR 40 metros, PoE, incluye memoria SD para grabación en borde. | Und | 15 | 4640701 | 69610515
19.3.2 | Licencias VMS Alto nivel de ciframiento y seguridad (HTTPS) de acceso a los usuarios web y mobile, encripción bidireccional, firma digital, función de mapas, integración con directorio activo, bookmarks, grabación en borde, aceleración de hardware en video decoding, Renovación periódica y automática de claves de las cámaras del sistema acorde con las políticas de ciber-Seguridad. | Und | 21 | 1291662 | 27124902
19.3.3 | Licencia de integración con control de acceso | Und | 1 | 15469002 | 15469002
19.3.4 | Estaciones de trabajo alto rendimiento control videowall | Und | 2 | 13922101 | 27844202
19.3.5 | Periféricos y Accesorios (cables HDMI) | Und | 1 | 1740263 | 1740263
19.3.6 | Mano de obra sistema CCTV IP | Und | 1 | 36738879 | 36738879
19.4 | Control de Acceso
19.4.1 | Controlador OSDP y Wiegand 4 lectores, encriptación AES 256 embebida, Certificaciones UL294, UL 1076, FCC Part 15 Class A, EN 55022, EN 55024, EN 50130-4, EN 60950-1 EM/EMC y EL 2043, incluye fuente de alimentación supervisada 75W con cargador de baterías, enclosure con tamper y baterías. | Und | 6 | 9111242 | 54667452
19.4.2 | Lectores de proximidad OSDP/Wiegand, Mobile Bluetooh, SEOS. | Und | 7 | 757981 | 5305867
19.4.3 | Tarjeta inteligente MIFARE Plus 2K, SEOS, imprimible ISO. | Und | 200 | 23204 | 4640800
19.4.4 | Licenciamiento control de acceso con capacidad mínima para 64 lectores y 40.000 cardholders, integración con portal de credenciales móviles, SQL server standard procesador de 4 core, software de visitantes integrado. | Und | 1 | 64575346 | 64575346
19.4.5 | Servidor de control de acceso | Und | 1 | 61876006 | 61876006
19.4.6 | Enrolador de carnets conexión USB, lector RFID Mifare, Seos, incluye estación Pc de enrolamiento. | Und | 2 | 1454087 | 2908174
19.4.7 | Licencia de integración con Video Management System | Und | 1 | 14927586 | 14927586
19.4.8 | Licencia de integración con directorio activo de Windows. | Und | 1 | 18980466 | 18980466
19.4.9 | Integración con base de datos de admisiones | Und | 1 | 77345008 | 77345008
19.4.10 | Solución LPR, incluye cámara, licencia de reconocimiento de placas vehiculares, licencia de integración a control de acceso, servidor de procesamiento para toda la solución LPR. | Und | 6 | 10054851 | 60329106
19.4.11 | Pasillo motorizado central tipo ala de ángel, en acero inoxidable 316L, aletas en policarbonato macizo, incluye pictogramas de guiado y flujo con leds multicolor. | Und | 5 | 35888084 | 179440420
19.4.12 | Pasillo motorizado lateral tipo ala de ángel, en acero inoxidable 316L, aletas en policarbonato macizo, incluye pictogramas de guiado y flujo con leds multicolor. | Und | 3 | 21304683 | 63914049
19.4.13 | Puerta de discapacitados motorizada, cuerpo en acero inoxidable, apertura sin ningún tipo de contacto. | Und | 3 | 11818318 | 35454954
19.4.14 | Barrera vehicular electromecánica de uso muy intensvo tiempo de apertura 2 segundos, incluye luz semafórica integrada y asta redonda de 4 metros iluminada, accesorios de montaje, detector de campo magnético, bobina para loop, fotoceldas. | Und | 5 | 9147981 | 45739905
19.4.15 | Periféricos y Accesorios (botones cableados, inalámbricos) | Und | 1 | 6284283 | 6284283
19.4.16 | Mano de obra sistema de control de acceso, configuración, parametrización, integración, pruebas y puesta en funcionamiento con personal de ingeniería certificado. | Und | 1 | 87013134 | 87013134
| Subtotal Sistema de CCTV y Control de Acceso con Sistema de Deteccion de Temperatura |  |  |  | 1260837898
20 | Emergencia Sanitaria por COVID 19
20.1 | Suministro e Instalacion de Lavamanos con pedal Integrado Incluye Dispensador de Jabon Antivandalico | UN | 69 | 1995790 | 137709510
| Subtotal Emergencia Sanitaria por COVID 19 |  |  |  | 137709510
21 | Instalaciones Electricas - Luminarias
21.1 | Acometidas y Alimentadores
21.1,1 | Suministro e Instalacion de Acometida Principal desde Punto de Conexión Hasta el Tablero General TG; Incluye Cable de CU THHN 6N°3/0(F) + 1N°4/0(N) + 1N°2(T) en Ducto PVC de 3" LIBRE DE HALOGENOS. | ML | 117 | 903574 | 105718158
21.1,2 | Suministro e Instalacion de Cable 3N°4(F) + 1N°4 (N) + 1N°8 (T) THHN AWG, terminales, marquillas, conectores y demas accesorios LIBRE DE HALOGENOS | ML | 233 | 63605 | 14819965
21.1,3 | Suministro e Instalacion de Cable 3N°8(F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) THHN AWG, terminales, marquillas, conectores y demas LIBRE DE HALOGENOS | ML | 92.8 | 48740 | 4523072
21.1,4 | Acometida Electrica en Tuberia PVC Conduit de 3/4", 1#10F+1#10N+1#10T en cable Cu THHN/THWN AWG LIBRE DE HALOGENOS 3 LineasLIBRE DE HALOGENOS | ML | 10 | 41623 | 416230
21.1,5 | Suministro e instalacion Acometida Acometida Electrica en Tuberia PVC Conduit de 3/4", 1#8F+1#8N+1#8T en cable Cu THHN/THWN AWG LIBRE DE HALOGENOS 3 Lineas | ML | 452 | 56540 | 25556080
21.1,6 | Suministro e instalacion Acometida Electrica en Tuberia PVC Conduit de 3/4", cable 1#6F+1#6N+1#6T en cable Cu THHN/THWN AWG LIBRE DE HALOGENOS) 3 Lineas | ML | 10.5 | 57071 | 599246
21.1,7 | Suministro e instalacion Acometida Electrica en Tuberia PVC Conduit de 3/4", Cable # 4 (F-N-T) 3 Lineas | ML | 11 | 62188 | 684068
21.2 | Celdas y Tableros BT |  |  |  | 0
21,2,1 | Suministro e Instalacion de Tablero General trifasico de 1,80 mts x 0,80 mts x 0,35 mts en Lamina; incluye barraje principal de 500 A, barraje secundario de 220 A, barraje de neutro y barra de tierra. Incluye frente muerto y los siguientes totalizadores: 1 de 3 x 250A ajustable, 1 de 3 x 75A, 2 de 3 x 125A, 6 de 2 x 20A y 3 de 1 x 20 A | UN | 2 | 11427048 | 22854096
21,2,2 | Suministro e Instalacion de Tablero de 24 Circuitos trifasico con espacio para totalizador, con barra de neutro y de tierra, incluye puerta y chapa que cumpla con normativa RETIE | UN | 5 | 786980 | 3934900
21,2,3 | Suministro e Instalacion de Tablero regulado de 8 Circuitos bifasico con barra de neutro y de tierra, incluye puerta y chapa que cumpla con normativa RETIE | UN | 4 | 392200 | 1568800
21,2,4 | Suministro e Instalacion de DPS para Tableros Electricos Principales (Protecciòn contra transitrios 277/208 40kA 4 polos+tierra) | JG | 20 | 3037789 | 60755780
21,2,5 | Suministro e Instalacion de Puerta de 1x2 mts con rejilla, incluye bisabra, marco en lamina hierro galvanizado, cerradura de seguridad doble vuelta para cuarto electricos | UN | 25 | 971035 | 24275875
21,2,6 | Mantenimiento General de Tableros Electricos Metalicos Existentes, incluye peinar cables, señalizacion tablerosy breakers, diagramas unifilares de 60cms x 50 cms x 20 cms | UN | 60 | 2524085 | 151445100
21.3 | Salidas |  |  |  | 0
21.3.1 | Suministro e instalación de salida 110V en tuberia EMT 1/2" y alambre3 nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchetado para alimentacion de luminaria. Altura de luminaria 2,5 - 3 mts libre de halogenos HF | UN | 273 | 116427 | 31784571
21.3.2 | Suministro e instalación de salida para 220V en tuberia EMT 1/2" y alambre3 nº 12 AWG (F-N-T). F-F-T THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS HF cable encauchetado para alimentacion de la luminaria altura de instalacion 2,5-3 m | UN | 77 | 214430 | 16511110
21.4 | Interruptores |  |  |  | 0
21.4.1 | Suministro e Instalacion de Interruptor Automatico Enchufable de 3 x 20 x 30 Amp. | UN | 4 | 138900 | 555600
21.4.2 | Suministro e Instalacion de Interruptor Automatico Enchufable de 2 x 20 x 30 Amp. | UN | 18 | 116453 | 2096154
21.4.3 | Suministro e Instalacion de Interruptor Automatico Enchufable de 1 x 15 x 30 Amp. | UN | 42 | 44281 | 1859802
21.4.4 | Suministro e Instalacion de Interruptor | UN | 502 | 41297 | 20731094
21.5 | Luminarias |  |  |  | 0
21.5.1 | Suministro e instalación de luminaria tipo bala 26W 120V hermetica 6500k | UN | 70 | 163280 | 11429600
21.5.2 | Suministro e instalación de LUMINARIA HERMETICA 2X32W LED IP 65 6000K | UN | 5 | 252468 | 1262340
21.5.3 | Suministro e instalación de lampara colgante 220V Luminaria led de colgar 100w-100-277v – 14000 lúmenes | UN | 18 | 330976 | 5957568
21.5.4 | Suministro e instalación de lampara lineal de 1,2m tipo LED DE EMPOTRAR 110-220V conforme RETIE uminaria led lineal de empotrar 100w-100-277v – 14000 lúmenes | UN | 29 | 502811 | 14581519
21.5.5 | Suministro e Instalacion de Luminaria LED 40W de 60 cms x 60 cms descolgada luz fria 6000k | UN | 1000 | 254294 | 254294000
21.5.6 | Suministro e Instalacion de lamparas exteriores Tamaño de la lámpara: L1400 * 540 * H44mm Battary12.6V, 80AH LED: SMD3030,192PCS Altura de instalación: 7-8m Tamaño del agujero: 60mm-100mm . Incluyen sensores inteligentes o fotoceldas,Panel solar: 18V / 150W | UN | 50 | 6009103 | 300455150
21.5.7 | Suministro e Instalacion Luminaria Tipo Reflector de 2000 W LED Para Escenarios Deportivos sobre cruceta | UN | 80 | 5101682 | 408134560
21.5.8 | Suministro e Instalacion de Poste de Hormigon Pretensado de 14MT-510 KG-F, Para la Cancha con crucetas ( | UN | 10 | 4736633 | 47366330
21.6 | Sistema Puesta a Tierra |  |  |  | 0
21.6.1 | Suministro e instalacion de malla de puesta a tierra tipo pata de ganso 3m x 3m. Incluye 3 varillas de puesta a tierra para tablero general de 2.4 m x 5/8". Incluye conector. | UN | 22 | 2052410 | 45153020
21.7 | Tomacorrientes |  |  |  | 0
21.7.1 | Suministro e instalación de Tomacorriente 110 V | UN | 2268 | 24810 | 56269080
21.7.2 | Suministro e instalación de Tomacorriente 110 V Tipo Intemperie | UN | 100 | 44830 | 4483000
21.8 | Suministros Electricos |  |  |  | 0
21.8.1 | Suministro e instalacion de Medidores Electricos Para los Boques con capacidad para medir hasta 10 canales trifásicos o 30 canales monofásicos con la misma unidad, esta unidad incorpora un analizador de redes para cada uno de los 10 canales permitiendo la evaluación de calidad de potencia en cada tablero. (descripcion en el APU) | UN | 10 | 6841426 | 68414260
21.8.2 | Suministro e instalacion de Tapas Antivandalicas Para Cajas Electricas | UN | 50 | 629335 | 31466750
21.8.3 | Mantenimiento a los Cuartos Electricos | UN | 20 | 2408400 | 48168000
21.9 | Subestacion Electrica |  |  |  | 0
21.9.1 | Mantenimiento Preventivo, pruebas electricas y pintura parcial a tranformadores con potencias de 500 a 1000 KVA | UN | 6 | 6780694 | 40684164
21.9.2 | Mantenimiento Preventivo, pruebas electricas y pintura parcial a tranformadores con potencias de 75 a 300 KVA | UN | 12 | 5861096 | 70333152
21.9.3 | Desmonte, suministro y cambio de perilla de maniobras seccinador MT | UN | 1 | 2000000 | 2000000
21.9.4 | Desmonte, suministro y cambio de Seccionador subestacion principal | UN | 1 | 36345325 | 36345325
21.9.5 | Suministro e Instalacion de terminales premoldeadas tipo exterior | Juego | 1 | 1925780 | 1925780
21.9.6 | Suministro e Instalacion de terminales premoldeadas tipo codo (interior) | Juego | 3 | 1645175 | 4935525
21.9.7 | Mantenimiento electrico de las subestaciones | UN | 3 | 9961100 | 29883300
21.9.8 | CONEXIONES PARA EQUIPOTENCIALIZACION DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS E SUBESTACIONES ELECTICAS TIPO EXTERIOR E INTERIOR 15KV | UN | 3 | 6900625 | 20701875
21.9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DPS 15KV EN CUBA DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL | UN | 5 | 11909096 | 59545480
21.9.10 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA TRIFÁSICA 15KV | UN | 1 | 21583233 | 21583233
21.9.11 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2W INCLUYE TUBERIA EMT Y PROTECCION TERMOMAGNETICA | UN | 20 | 756350 | 15127000
21.9.12 | SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR MULTITECNOLOGÍA DE PRESENCIA/VACANCIA. INCLUYE: 3M DE CABLE DE COBRE 1XN° 12AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT, CAJA METÁLICA 12X12X5CM, SENSOR, TUBERÍA, CONECTORES TIPO RESORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS. | UN | 50 | 395515 | 19775750
| Subtotal Instalaciones Electricas - Luminarias |  |  |  | 2110965462
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 20069659532.16
| ADMINISTRACION |  |  | 22% | 4415325097.0752
| IMPREVISTOS |  |  | 4% | 802786381.2864
| UTILIDAD |  |  | 4% | 802786381.2864
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6020897859.648
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 152529412
| VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + IVA) |  |  |  | 26243086804

## Presupuesto Interventoria (hidden)
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA - MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN SEDES UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
DESCRIPCIÓN | Cant | Dedicación h-mes | Dedicación mes | Dedicación Total | Tarifa Mensual | Costo Total
Costos Directos Personal
PERSONAL PROFESIONAL
Director de la Interventoría | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 6000000 | 36000000
Ingeniero Residente General | 1 | 1 | 12 | 12 | 4500000 | 54000000
Ingeniero de estructuras | 1 | 1 | 11 | 11 | 4000000 | 44000000
Ingeniero redes secas y húmedas | 1 | 1 | 11 | 11 | 4000000 | 44000000
Arquitecto | 1 | 1 | 11 | 11 | 4000000 | 44000000
Ingeniero Eléctrico e iluminación | 1 | 1 | 10 | 10 | 4000000 | 40000000
Profesional SISO | 1 | 1 | 12 | 12 | 2500000 | 30000000
Profesional Gestión Social | 1 | 1 | 12 | 12 | 2500000 | 30000000
Ingenieros Auxiliares | 2 | 1 | 12 | 24 | 2000000 | 48000000
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
Contador | 1 | 0.25 | 12 | 3 | 2000000 | 6000000
Inspectores | 2 | 1 | 12 | 24 | 1500000 | 36000000
Mensajero | 1 | 1 | 12 | 12 | 1100000 | 13200000
Conductor | 2 | 1 | 12 | 24 | 1100000 | 26400000
Secretaria | 1 | 1 | 12 | 12 | 1400000 | 16800000
Sub-Total Costos Directos | [5 empty] | 468400000
Factor Multiplicador | [5 empty] | 2.1
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 983640000
DESCRIPCIÓN | Cant | Utilización Mensual | Duración Mes | Tiempo Total Utilizacion | Tarifa Mensual | Costo Total
Costos Indirectos
Comisión topográfica (Incluye Personal, Equipos y Transporte) | 2 | 1 | 12 | 24 | 9000000 | 216000000
Estudios de Suelos (Incluye Equipos y Personal, ensayos de Laboratorio, informe y transportes ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 5000000 | 10000000
Ensayos de laboratorio | 1 | 1 | 9 | 9 | 6000000 | 54000000
Combustibles | 2 | 1 | 12 | 24 | 2000000 | 48000000
Comunicaciones | 16 | 1 | 2 | 32 | 70000 | 2240000
Equipo de topografía | 1 | 1 | 9 | 9 | 2500000 | 22500000
Camionetas | 2 | 1 | 12 | 24 | 3500000 | 84000000
Dotacion equipos para oficina | Gl |  |  |  |  | 8000000
Edición de Informes (Mensuales y final, incluye ploteo de planchas original en papel de seguridad y archivos magnéticos) | 1 | 1 | 12 | 12 | 1200000 | 14400000
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 459140000
SUB-TOTAL COSTOS ESTUDIOS | [5 empty] | 1442780000
I.V.A. |  |  |  |  | 19% | 274128200
TOTAL INTERVENTORÍA | [5 empty] | 1716908200

## AIU - Obra (hidden)
COSTOS INDIRECTOS
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
890000
1. COSTOS DE PERSONAL
Número de personas | Dedicación | Cargo | # DE SMMLV | Salario Unitario | Total | Tiempo |  |  |  |  | Total Pendiente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[6 empty] | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
GERENCIA DE PROYECTO
1 | 50% | Director Proyecto | 6.7416 | 6000000 | 3000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 72000000
PERSONAL DE CAMPO
1 | 100% | Residente General | 5.618 | 5000000 | 5000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 120000000
1 | 100% | Residente Redes Húmedas y secas | 4.4944 | 4000000 | 4000000 | 6 | 2021-06-01 | 18 | 2022-06-01 | 13 | 52000000
1 | 100% | Residente Eléctrico e Iluminación | 4.4944 | 4000000 | 4000000 | 6 | 2021-06-01 | 12 | 2021-12-01 | 7 | 28000000
1 | 100% | Arquitecto | 3.9326 | 3500000 | 3500000 | 6 | 2021-06-01 | 22 | 2022-10-01 | 17 | 59500000
1 | 100% | Inspectores | 2.0225 | 1800000 | 1800000 | 2 | 2021-02-01 | 24 | 2022-12-01 | 23 | 41400000
OFICINA TÉCNICA
1 | 100% | Auxiliar de Oficina Técnica | 1.7978 | 1600000 | 1600000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 38400000
1 | 100% | Topógrafo | 2.3034 | 2050000 | 2050000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 49200000
1 | 100% | Cadenero 1 | 1.573 | 1400000 | 1400000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 33600000
1 | 100% | Cadenero 2 | 1.1236 | 1000000 | 1000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 24000000
SISO
1 | 100% | Auxiliar Siso | 1.6854 | 1500000 | 1500000 | 2 | 2021-02-01 | 24 | 2022-12-01 | 23 | 34500000
ADMINISTRACIÓN
0 | 100% | Administrador de obra | 2.3034 | 2050000 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0
0 | 100% | Auxiliar de Nomina | 1.573 | 1400000 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0
0 | 100% | Auxiliar Contable | 1.1236 | 1000000 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0
1 | 100% | Secretaria | 1.3483 | 1200000 | 1200000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 28800000
1 | 100% | Almacenista | 2.0225 | 1800000 | 1800000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 43200000
0 | 100% | Auxiliar de Almacen | 1.0112 | 900000 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0
1 | 100% | Conductor Camioneta | 1.0112 | 900000 | 900000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 21600000
1 | 100% | Aseadora | 1.0112 | 900000 | 900000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 21600000
|  | EXTRAS |  |  |  | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24
|  | Horas extras y recargos | 100% |  | 33650000 | [5 empty] | 667800000
|  | 1.1. RESUMEN COSTOS DE PERSONAL (Nomina) |  | CONDICIONES | VALOR |  | PRIMA DE LOCALIZACIÓN | bar: 2022-01-01
|  | Subtotal Personas con Salario Integral |  | >= 13 SMMVL | 0 |  | DESCRIPCION | 1 | 2 | 3
|  | Subtotal Personal Administrativo y Confianza |  | < 13 y >= 2 SMMLV | 465300000 |  | Localización
|  | Subtotal Obreros |  | < 2 SMMLV | 202500000 |  | Alimentación | 0 | 0 | 0
|  | Horas Extras y Recargos |  |  | 0 |  | Vivienda | 0 | 0 | 0
|  | Prest. Sociales Personal con Salario Integral |  | 51.08% | 0 |  | Viajes | 0 | 0 | 0
|  | Prest. Sociales Personal Administrativo y Confianza |  | 63.33% | 294690000 |  | Descanso | 23/4 | 23/4 | 35/4
|  | Prest. Sociales Obreros |  | 80.46% | 162935298.775 |  | Cantidad | 0 | 0 | 0
|  | Prest. Sociales por Horas Extras y Recargos |  | 80.46% | 0 |  | Valor | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL COSTOS POR NOMINA DE PERSONAL |  |  | 1125425298.775
2. COSTOS VARIOS
|  | 2.1. HONORARIOS | Tarifa por mes | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración | Cantidad | Factor | Total Pendiente | bar: 2022-01-01
|  | Asesorias Técnicas | 500000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Asesorias profesionales | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Auditoría Ambiental | 500000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Acompañamiento Diseño | 300000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Ensayos de laboratorio | 1000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL COSTOS POR HONORARIOS |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTOS DE HONORARIOS | 0
|  | 2.2 ARRENDAMIENTOS | Tarifa por mes | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración | Cantidad | Factor | Total Pendiente | bar: 2022-01-01
|  | Terrenos Alquilados | 0 | 1 | 2021-01-01 | 12 | 2021-12-01 | 12 | 0 | 1 | 0 | bar: 2022-01-01
|  | Oficinas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 12 | 2021-12-01 | 12 | 0 | 1 | 0
|  | Viviendas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 12 | 2021-12-01 | 12 | 0 | 1 | 0
|  | Alquiler finca | 0 | 1 | 2021-01-01 | 12 | 2021-12-01 | 12 | 0 | 1 | 0
|  | Camionetas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 0
|  | Director | 0 | 1 | 2021-01-01 | 12 | 2021-12-01 | 12 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL COSTOS POR ARRENDAMIENTOS |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTOS DEL ARRENDAMIENTOS | 0
|  | 2.3. SERVICIOS | Tarifa por mes | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración | Cantidad | Factor | Total Pendiente | bar: 2022-01-01
Aseo y Vigilancia | bar: 2022-01-01
|  | Vigilancia - Oficinas (Puesto 24h) | 4000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Monitoreo - Alarmas | 800000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
Servicios públicos
|  | acueducto Oficinas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | acueducto Viviendas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | EnergÍa Eléctrica Oficinas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Energía Eléctrica Viviendas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Teléfono fijo Oficinas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Teléfono fijo Vivienda | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Telefonía móvil (celulares) | 55000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 5 | 1 | 6600000
|  | Servicio de internet (satelital - UNE) | 75000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 1800000
Otros
|  | Encomiendas | 100000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Transporte de Personal | 100000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Taxis y Buses | 100000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL COSTOS POR ARRENDAMIENTOS |  |  |  | 8400000
|  | TOTAL COSTOS DEL SEVICIOS |  | 8.4
|  | 2.4. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | Tarifa por mes | Tiempo |  |  |  |  | Cantidad | Factor | Total Pendiente | bar: 2022-01-01
|  |  |  | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración | bar: 2022-01-01
Terrenos
|  | Centro de Producción | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
Construcciones y edificaciones
|  | Casas Viviendas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Campamento Principal - Oficinas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | SAU | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 0 | 0
Equipo
|  | Equipo de oficina | 50000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 1200000
|  | Equipo de computación | 25000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 600000
|  | Equipo de comunicación | 15000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 360000
|  | Equipo de Topografía | 60000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 1440000
|  | Equipo de Laboratorio | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Equipo Menor | 1000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Maquinaria | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
Flota y equipo de transporte
|  | Camionetas | 150000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Carrotaller | 250000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Camiones NKR | 300000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL COSTOS POR MTO Y REPARACIONES |  |  |  | 3600000
|  | TOTAL COSTOS POR MTO Y REPARACIONES |  | 3.6
|  | 2.5. DIVERSOS | Tarifa por mes | Tiempo |  |  |  |  | Cantidad | Factor | Total Pendiente | bar: 2022-01-01
|  |  |  | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración | bar: 2022-01-01
|  | Gastos de Representacion y Relaciones | 500000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Elementos de aseo y cafeteria | 500000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 12000000
|  | Utiles, papeleria, fotocopias | 1000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 24000000
|  | Papelería | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 0
|  | Fotografias | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 0
|  | Tintas Ploter | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 0
|  | Señales viales y barricadas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 0
|  | Combustibles y Lubricantes de equipo menor obra | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 0
|  | Camionetas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 2 | 1 | 0
|  | Parqueaderos y peajes | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 0
|  | Otros | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL COSTOS POR GASTOS DIVERSOS |  |  |  | 36000000
|  | TOTAL COSTOS POR GASTOS DIVERSOS |  | 36
3. COSTOS AMORTIZABLES
|  | 3.1. IMPUESTOS |  | Tarifa por mes | Tiempo |  |  |  |  | Cantidad | Factor
[5 empty] | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración
Manejo de anticipo
|  | Impuesto de guerra |  | 114000000000 | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | Retefuente |  | 114000000000 | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | Reteica |  | 114000000000 | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | Gravamen al movimiento financiero (4/1000) |  | 114000000000 | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | Impuestos de vehículos |  | 1500000 | 6 | 2021-06-01 | 31 | #N/A | 26 | 2
Otros
|  | Prouniversitarios |  |  | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | Electrificación rural |  |  | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | Industria y comercio |  | 114000000000 | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | Propalacio o Municiaples |  |  | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | Prodesarrollo |  |  | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | Publicación en diario oficial |  |  | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | Trámites y Derechos |  |  | 2 | 2021-02-01 | 31 | #N/A | 30 | 0.033333
|  | SUBTOTAL COSTOS POR IMPUESTOS |  | #REF! |  |  |  | SUBTOTAL COSTOS POR IMPUESTOS
3. COSTOS AMORTIZABLES
|  | 3.1. IMPUESTOS | Tarifa por mes | Tiempo |  |  |  |  | Cantidad | Factor | Total Pendiente | bar: 2022-01-01
|  |  |  | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración | bar: 2022-01-01
|  | Manejo de anticipo | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 0.33% | 0
|  | Impuesto de guerra | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 |  |  | 0
|  | Retefuente | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1% | 262430868.0409
|  | Reteica | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1% | 262430868.0409
|  | Gravamen al movimiento financiero (4/1000) | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 0.4% | 104972347.2164
Otros
|  | Pro Bienestar adulto mayor entidades orden dptal | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1.5% | 393646302.0613
|  | Estampilla Prociudad universitaria | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1.8% | 472375562.4736
|  | Estampilla pro desarrollo | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 2% | 524861736.0818
|  | Estampilla pro cultura | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 2% | 524861736.0818
|  | Estampilla pro electrificación rural | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 2% | 524861736.0818
|  | Estampilla pro hospital universitario | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 2% | 524861736.0818
|  | Pro hospital 1 y 2 nivel atención | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1.7% | 446132475.6695
|  | Estampilla ITSA | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 0.3% | 78729260.4123
[7 empty] | SUBTOTAL COSTOS POR IMPUESTOS |  |  |  | 4120164628.2421
|  | TOTAL COSTOS POR GASTOS DIVERSOS |  | 4120.1646
|  | 3.2. SEGUROS Y GARANTIAS | Valor | Tiempo |  |  |  |  | Cantidad | Factor | Total Pendiente | bar: 2022-01-01
|  |  |  | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración | bar: 2022-01-01
|  | Responsabilidad Civil adicional | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 0% | 0
|  | Estabilidad | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 0.075% | 19682315.1031
|  | Seguro a todo riesgo adicional | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 0% | 0
Diferido del Balance
|  | Cumplimiento | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 0.075% | 19682315.1031
|  | Responsabilidad Civil | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 0.075% | 19682315.1031
|  | Seguro a todo riesgo | 26243086804.09 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 0.075% | 19682315.1031
Otros
|  | SOAT Camionetas y revisión tecnicomecánica | 700000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | TRANSACCIONES VIRTUALES - CHEQUERAS | 500000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL COSTOS POR SEGUROS Y GARANTIAS |  |  |  | 78729260.4123
|  | TOTAL COSTOS POR SEGUROS Y GARANTIAS |  | 78.7293
4. COSTOS DEPRECIACIONES
|  | 4.1. DEPRECIACIONES | Tarifa por unidad | Tiempo |  |  |  |  | Cantidad | Factor | Total Pendiente | bar: 2022-01-01
|  |  |  | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración | bar: 2022-01-01
Muebles y enseres
|  | Muebles y enseres | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Cafetería | 1000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Equipos de Computación | [8 empty] | 0
|  | Computadores Portátiles | 1800000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Computadores de Escritorio | 1400000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Impresoras, Plotter y Scaner | 900000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Impresoras | 900000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Cámara fotográfica | 700000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Cámara video | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Video Beam | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Plotter | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Otros | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
Equipos de Comunicación
|  | Varios | 120000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Bases | 120000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Repetidoras | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
Equipo mayor y menor
|  | Contenedores | 5000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Equipo de Laboratorio | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Equipo Mayor | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Equipo Menor | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 0 | 0
Flota y Equipo de Transporte
|  | Camionetas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Carro Taller | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Camiones NKR | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL COSTOS POR DEPRECIACIONES |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTOS DEPRECIACIONES |  | 0
5. PROVISIONES y DOTACIONES
|  | 5.1. PROVISIONES | Tarifa por mes | Tiempo |  |  |  |  | Cantidad | Factor | Total Pendiente | bar: 2022-01-01
|  |  |  | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración | bar: 2022-01-01
|  | Movilización equipos | 5000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 1 | 1 | 5000000
|  | Montajes plantas y campamento | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Desmovilización | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Oficina - escritorios y sillas | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Reparaciones por Garantia | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Otros | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL COSTOS POR PROVISIONES |  |  |  | 5000000
|  | TOTAL COSTOS POR PROVISIONES |  | 5
6. GASTOS NO OPERACIONALES
|  | 6.1. GASTOS FINANCIEROS | Tarifa por mes | Tiempo |  |  |  |  | Cantidad | Factor | Total Pendiente | bar: 2022-01-01
|  |  |  | Mes Inicio | Desde | Mes Fin | Hasta | Duración | bar: 2022-01-01
Financieros
|  | Gastos Bancarios | 500000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
|  | Intereses préstamo bancario | 3000000000 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1.6% | 0
|  | Otros | 0 | 1 | 2021-01-01 | 24 | 2022-12-01 | 24 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL COSTOS POR GASTOS FINANCIEROS |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTOS POR PROVISIONES |  | 0
5377319187.4294
| Codigo Contable | RESUMEN POR CUENTA | VALOR TOTAL | % de lo C.I. | % de lo C.D.
|  | 1. Costos de personal | 1125.4253 | 20.93% | 5.575%
|  | 1.1. Nomina | 1125.4253 | 20.93% | 5.575%
|  | 2. Costos varios | 48 | 0.8926% | 0.2378%
|  | 2.1. Honorarios | 0 | 0% | 0%
|  | 2.2. Arrendamientos | 0 | 0% | 0%
|  | 2.3. Servicios | 8.4 | 0.1562% | 0.04161%
|  | 2.4. Gastos de mantenimiento y reparación | 3.6 | 0.06695% | 0.01783%
|  | 2.5. Diversos | 36 | 0.6695% | 0.1783%
|  | 3. Costos amortizables | 4198.8939 | 78.09% | 20.8%
|  | 3.1. Impuestos | 4120.1646 | 76.62% | 20.41%
|  | 3.2. Seguros y Garantías | 78.7293 | 1.464% | 0.39%
|  | 4. Costos depreciables | 0 | 0% | 0%
|  | 4.1. Depreciaciones | 0 | 0% | 0%
|  | 5. Provisiones | 5 | 0.09298% | 0.02477%
|  | 5.1. Provisiones | 5 | 0.09298% | 0.02477%
|  | 6. Gastos No Operacionales | 0 | 0% | 0%
|  | 6.1. Gastos Financieros | 0 | 0% | 0%
|  | Vr. Administrativos | 5377.3192 | 100% | 26.64%
|  | Costos Directos | 20186.9898
|  | Administración | 5377.3192 | 26.64% |  |  | RESUMEN DEL CALCULO DE AIU
|  | Imprevistos | 201.8699 | 1% |  |  | VALOR BÁSICO |  |  |  | 20186989849.3
|  | Utilidad | 807.4796 | 4% | [6 empty] | 6386668679.8944
|  | TOTAL | 26573.6585 | 31.64% |  |  | ADMINISTRACIÓN | 26.64% | 5377319187.4294
[7 empty] | IMPREVISTOS | 1% | 807479593.972
[7 empty] | UTILIDAD | 4% | 201869898.493
[10 empty] | TOTAL | 26573658529.1944
NOTAS:
1. SUGIERO HACER UN AJUSTE INTERNO A LOS COSTOS PARA DISMUNUIR EL PORCENTAJE DEL AIU, ASÍ:
2. QUEDA EN MANOS DE UDS LA DECISÓN PARA EL CAMBIO AQUÍ PROPUESTO CONFORME EL MANEJO QUE LA ENTIDAD SABE DARLE A ESTE CASO
RESUMEN DEL CALCULO DE AIU
[7 empty] | VALOR BÁSICO |  |  |  | 21623290091.5641
6486987027.4692
[7 empty] | ADMINISTRACIÓN | 22% | 4757123820.1441
[7 empty] | IMPREVISTOS | 4% | 864931603.6626
[7 empty] | UTILIDAD | 4% | 864931603.6626
[10 empty] | TOTAL | 28110277119.0333
Formulas:
VALOR = +IF([CONDICIONES]<>"",HLOOKUP([CONDICIONES],O5:AL6,2,FALSE),"")
PRIMA DE LOCALIZACIÓN = +IF([Mes Fin]<>"",HLOOKUP([Mes Fin],O5:AL6,2,FALSE),"")